广东新大禹环境科技股份有限公司

重庆璧山工业园区废水集中处理厂

（一期工程）

突发环境事件应急预案

| 预案编号： |  |
| --- | --- |
| 预案版本号： | 2015年A版 |
| 预案发布日期： | 2015年 月 日 |

广东新大禹环境科技股份有限公司

重庆璧山工业园区废水集中处理厂（一期工程）

参与预案编制人员

| 姓名 |  | 职务/职称 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业内部 人员 | 姚席桃 | 总经理 |  |
|  | 彭辉金 | 厂长 |  |
|  | 李志用 | 生产厂长 |  |
|  | 李金泽 | 技术厂长 |  |
| 咨询单位 人员 | 朱 进 | 高级工程师 |  |
|  | 黄力武 | 高级工程师 |  |
|  | 李昌杰 | 高级工程师 |  |
|  | 王 志 | 工程师 |  |

目  录

1、总则	6

1.1编制目的	6

1.2编制依据	6

1.3适用范围	7

1.4应急预案体系	7

1.5工作原则	7

2、企业基本信息	8

2.1企业基本情况	8

2.1.1园区概况	8

2.1.2运营单位基本情况	8

2.1.3污水处理厂基本情况	9

2.2周边自然概况	9

2.2.1地理位置	9

2.2.2地形地貌	10

2.2.3水文	10

2.2.4气候气象	10

2.3周围社会现状及其他环境敏感点信息	11

2.4环境保护目标	11

3、环境污染风险源与环境风险评价	11

3.1环境污染风险源情况	11

3.2生产工艺流程	12

3.3污染风险物贮存分布情况	17

3.4环境风险源识别	17

3.5主要风险防控措施	18

3.6环境风险事故类型	19

3.7风险物质安全技术特性	19

4、应急组织机构及职责	27

4.1应急组织机构	27

4.2应急小组职责	28

4.3职责分工	28

4.4应急处置程序	30

5、预防与预警	30

5.1环境风险监控	30

5.2 预警	31

5.2.1预警分级及预警方式	31

5.2.2预警条件	32

5.3二十四小时内有效通讯联络手段	32

5.4信息报告与通报	33

6、应急响应与措施	34

6.1分级响应机制	34

6.2主要应急处理措施	35

6.2.1停电应急处理措施	35

6.2.2大风、雨雪、降温等恶劣天气应急处理措施	36

6.2.3火灾应急处理措施	36

6.2.4危险化学品泄漏应急处理措施	37

6.2.5出水水质超标应急处理措施	37

6.2.6进水水质超标应急处理措施	37

6.2.7进水水量超标应急处理措施	38

6.2.8进水水质混排应急处理措施	38

6.3抢险、救援及控制措施	39

6.3.1人员疏散	39

6.3.2事故现场隔离区的划定方法	39

6.3.3 抢险、救援	39

6.3.4控制事故扩大的措施	40

7、应急监测	41

7.1 应急监测方案的确定	41

7.2 主要污染物应急监测方法	41

7.3 仪器与药剂	42

7.4 监测布点与频次	42

7.5 应急监测人员安全防护措施	42

8、应急终止	43

8.1应急终止的条件	43

8.2应急终止的程序	43

8.3后期处置	43

8.3.1善后处理	43

8.3.2事件调查处理	44

8.3.3改进措施	44

8.3.4奖励和责任追究	44

9、应急培训和演练	45

9.1培训	45

9.2应急演练	47

9.2.1演练基本内容演练的类型	47

9.2.2演练频次	47

9.2.3演练基本内容	47

9.2.4演练的参与人员	47

10、应急保障措施	48

10.1组织保障	48

10.2物资保障	48

10.3队伍保障	49

10.4通信保障	49

10.5交通运输保障	49

10.6经费保障	49

10.7技术保障	49

10.8应急能力评价	50

11、预案的评审、备案、发布和更新	50

11.1维护和更新	50

11.2预案的评审	50

11.3应急预案备案	50

11.4应急预案的发布与实施	50

12、名词术语定义	50

13、附件	53

附件1：应急救援组织机构图	53

附件2：应急救援小组通讯录	53

附件3：外联部门通讯录	54

附件4：厂区地理位置	55

附件5：污水处理厂平面图、疏散图及环境风险点	56

附件6：环境保护目标分布图	57

- 1、总则

## 1.1编制目的

为了全面贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》，提高污水处理厂防范和处置突发性事件的能力，建立紧急情况下快速、科学、有效地组织事故抢险救援的应急机制，控制事件危害的蔓延，减小突发事件造成的影响，保障公众健康、环境安全以及污水处理厂各项工作的顺利进行，最大限度的减轻事故危害，本着“污水处理、利国利民、预防为主、自救为主、统一指挥、分工责任”的安全生产宗旨，结合本污水处理厂的实际情况，编制本应急预案。

## 1.2编制依据

（1）《中华人民共和国安全生产法》（2014年修正）（国家主席令第十三号）；

（2）《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）（国家主席令第九号）

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（国家主席令第32号）

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（国家主席令第66号）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（国家主席令第58号）

（6）《国家突发环境事件应急预案》

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》

（8）《突发环境事件信息报告办法》（环保部令2011第17号）

（9）《重庆市重特大环境污染和生态破坏事故灾难应急预案》

（10）《关于印发突发事件应急预案管理办法的通知》（渝办发〔2008〕273号）

（11）《重庆市环境保护局关于编制和完善各类环境应急预案的通知》（渝环发〔2010〕78号）

（12）《重庆市突发事件预警信息发布管理办法》（渝府发[2011]31号）

（13）《企业突发环境事件风险评估指南》（试行）（环办[2014]34号）

（14）《关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知》（环发〔2015〕4号）

## 1.3适用范围

本应急预案适用于污水处理厂突发事件的应急处置，包括污水处理设施、污水储存设施、公用工程、环保工程所引发的突发环境事件的应急处置工作和暴雨、高温、低寒、雷击等气象因素引发的自然灾害对设备设施、构筑物破坏导致废水超标排放事故的应急处置。

## 1.4应急预案体系

本预案为广东新大禹环境科技股份有限公司重庆璧山工业园区废水集中处理厂（一期工程）突发环境事件综合应急预案，该预案和璧山工业园区突发环境事件应急预案、璧山区突发环境事件应急预案相衔接。

## 1.5工作原则

（1）以人为本，安全第一。把保障员工的身体健康、生命安全以及最大程度地预防、减少安全生产事故灾难造成的人员伤亡和财产损失作为首要任务。切实加强应急救援人员的安全防护，充分发挥人的主观能动性和专业救援力量的骨干作用。

（2）统一领导，分级负责。在污水处理厂统一领导和各职能部门组织协调下，各部门、岗位按照各自职责和权限，负责有关安全生产事故的应急管理和应急处置工作。

（3）快速反应，协同应对。加强应急处置队伍建设，建立联动协调制度，形成统一指挥、反应灵敏、功能齐全、协调有序、运转高效的应急处置机制。

（4）科学预防，高效处置。贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针，坚持事故灾难应急与预防工作相结合。积极做好应对突发事件的思想准备、物资准备、技术准备等日常准备工作，强化预防、预警工作，提高突发事件的处置能力。

# 2、企业基本信息

## 2.1企业基本情况

### 2.1.1园区概况

重庆璧山工业园区（原名重庆璧城工业园区）是经重庆市人民政府（渝府[2002]210号文）批准首批设立的市级特色工业园区。根据《重庆璧山工业园区产业发展规划（2010-2020）》和《重庆璧山工业园区控制性详细规划》，确定的园区规划总用地面积16.27km2，共划分为两个片区，其中：北部碧城片区璧青路、南临狮子变电站、西临璧山中部通道、北临永嘉大道，规划用地面积13.89km2，主要发展装备制造、电子信息、制鞋业等产业；南部塘坊片区东临璧青路、西邻璧南河、北至成渝高铁、南至青杠街道，规划用地面积2.38km2，主要发展装备制造、食品等产业。

重庆璧山工业园区为减轻污水排放对周边环境的影响，针对碧城片区污水类型已建成一座园区废水集中处理厂（一期工程：处理能力20000m3/d电镀废水），现该污水处理厂已经投入使用，污水处理厂的建成投用能有效的处理电镀企业排放的工业废水，避免污水及污染物直接流入璧南河，对改善当地生态环境、提升城市品位和促进经济发展具有重要意义。

### 2.1.2运营单位基本情况

广东新大禹环境科技股份有限公司成立于1997年（以下简称“新大禹环保”），是一家集环境保护、技术研发、工程设计、设备制造、安装、调试和环保设施运营管理于一体的技术型专业环保高新技术企业。经过多年来的研发、应用，目前在印制线路板废水处理、电镀废水处理、印染废水处理、食品等高浓度有机废水处理、生活废水处理、提标及回用水技术等领域已形成自己独特的处理技术和工艺流程，并保持在国内的领先技术水平。2015年6月30日，公司变更为股份有限公司，公司名称由广东新大禹环境工程有限公司变更为广东新大禹环境科技股份有限公司。公司于2012年在重庆璧山工业园区投资建成废水集中处理厂一期工程（电镀废水）建设规模为2万m3/d，对电镀园区内的电镀废水按照含铬废水、含镍废水、含铜废水、综合废水、前处理废水、电泳废水、含磷废水共7类进行分类收集、分质处理，并预留1条特种废水处理线。

### 2.1.3污水处理厂基本情况

广东新大禹环境科技股份有限公司重庆璧山工业园区废水集中处理厂（一期工程）位于重庆璧山工业园区，设计处理能力为20000 m3/d，其中含铬废水设计处理能力1700m3/d，含镍废水设计处理能力4350m3/d，含铜废水设计处理能力3200 m3/d，综合废水设计处理能力2700 m3/d，前处理废水设计处理能力4000 m3/d，高浓度废水设计处理能力1350 m3/d，络合废水设计处理能力2700 m3/d。主要处理重庆璧山工业园区内电镀企业的生产废水，污水处理厂采用化学沉淀法工艺，出水水质执行《电镀污染物排放标准》GB21900-2008表3标准。

厂长

生产厂长

机电维修

污泥脱水

水处理

机电维修

污泥脱水

水处理

技术厂长

办公室

污水处理厂的组织机构图

总平面布置见附件。

## 2.2周边自然概况

### 2.2.1地理位置

璧山东连九龙坡区、沙坪坝区，南界江津区，西临永川区、大足区，其北靠铜梁县、合川区、北碚区。重庆璧山工业园区废水集中处理厂一期工程（电镀废水）选址于璧山工业园区璧城片区的D09-2地块，璧青一级公路和璧南河纵贯全境，成渝高速公路穿越而过，已建成的璧山—大学城隧道将园区与大学城连为一体。

### 2.2.2地形地貌

璧山区处于川东南弧形构造带，华蓥山复式背斜中的温塘峡背斜与沥鼻峡背斜之间。温塘峡背斜在县境内称东山，东翼陡西翼缓，核部地层为三叠系嘉陵江灰岩，沥鼻峡背斜在区境内称西山，西陡东缓，核部地层为三叠系嘉陵江灰岩。温塘峡背斜（东山）与沥鼻峡背斜（西山）间的地质结构为璧山向斜。璧山向斜北起八塘镇内，南到丁家镇兴华村，长约40千米。核部地层为侏罗纪遂宁组砂页岩璧山向斜中的次级构造有丹凤短背斜：北起同兴水库，南到正兴镇新山，长约22千米，茅莱山居其中，海拔524米。福禄向斜：北起福禄砂石村，南到会兴简家庙小学，长约20千米。香炉山向斜：北起定林陶市村，南至江津现龙，长约9千米。

根据国家地震局《中国地震烈度区划图（2001）》和《建筑抗震设计规范（GB50011-2001）附录A.0.1的规定，该地区基本烈度为Ⅵ级，属于一般地震地区。根据历史纪录，该地区历史上未发生过地质灾害。

### 2.2.3水文

璧山工业园区所在地主要河流有璧南河、璧北河和梅江河等。璧南河发源于大路街道大竹村一带，由江津区油溪镇注入长江，在区境内的流域面积为442.05平方千米，河道长73.1千米，平均坡降为2.65‰；多年平均年径流量约为16355.85万立方米；其有长5千米以上的支流9条，5千米以下的支流29条。

公司处理达标后的废水经管网直接排入璧南河，排污口距离璧南河距离366米。

### 2.2.4气候气象

璧山区地处中亚热带湿润季风气候区，气候湿润、雨量充沛、四季分明，具有春旱、夏涝、秋凉、冬暖、无霜期长、湿度大、日照少、云雾阴雨多的特点。年平均气温18.0°C，极端最高气温42.2°C，极端最低气温-3°C。年平均降雨量1064.7毫米，年最多降雨量1493.7毫米，年最少降雨量724.7毫米。年平均日照时数1051.0小时，年平均风速1.6米/秒，年平均蒸发量1026.6毫米，年平均相对湿度81%，年平均雷暴日数32.4天，年平均雾日数39.6天，年平均无霜期338天。

## 2.3周围社会现状及其他环境敏感点信息

广东新大禹环境科技股份有限公司重庆璧山工业园区废水集中处理厂所在地属于璧山工业园。5000m评估范围内无自来水取水口、无风景名胜区、自然保护区、特殊栖息地保护区及重点文物保护单位、未发现珍稀野生动植物。

表1  周边社会现状及主要环境敏感点

| 序号 | 环境敏感点名称 | 与项目位置关系 |  | 人数 | 环境影响因素 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方位 | 距离（m） |  | 大气 | 地表水 | 声 | 风险 |
| 1 | 狮子小学 | SE | 1708 | 600人 | √ | － | √ | √ |
| 2 | 璧山中学 | NW | 3790 | 6000余人 | √ | － | √ | √ |
| 3 | 璧山人民医院（新址） | NW | 3778 | 床位1200张 | √ | － | √ | √ |
| 4 | 碧泉街道（部分） | N | 4700 | 122228人 | √ | － | － | √ |
| 5 | 璧城街道（部分） | N | 4900 | 82474人 | √ | - | - | √ |
| 6 | 展运（重庆）电子公司 | E | 429 | 1000人 |  |  |  |  |
| 17 | 璧南河 | E | 366 | - | - | √ | - | √ |

## 2.4环境保护目标

结合污水处理厂和周边环境的实际情况，将以下几个环境保护目标确定为主要保护对象。环境保护目标分布图详见附件。

表14  主要境保护目标

| 序号 | 敏感点名称 | 数量 | 方位 | 与厂区位置关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 园区企业 | 2家 | 周围 | 比邻 |
| 2 | 璧南河 | 1条 | 东面 | 366m |

# 3、环境污染风险源与环境风险评价

## 3.1环境污染风险源情况

污水处理厂的主要功能是处理电镀园区内生产企业排放的含重金属废水废水处理过程中需要使用浓硫酸、固体烧碱、次氯酸钠、双氧水等危险化学品，会产生有毒有害的危险废物（电镀废水污泥），污水处理厂主要存在废水事故性排放、危险化学品泄漏等环境污染因素。

## 3.2生产工艺流程

废水处理工艺采用的是化学沉淀法工艺；重金属离子通过化学沉淀法去除后，达标排放，沉淀后的污泥污采用板框压滤机脱水后，上清液回流至调节池重新处理，干污泥委托具有相应资质的单位处置。

（1）含铬废水处理工艺流程：采用化学还原法进行处理。即首先将废水中Cr6+还原成Cr3+，再加碱调整PH值，形成Cr(OH)3沉淀除去。在处理线末端进过砂滤和离子交换进一步去除水中三价铬离子。

图1  含铬废水处理工艺流程及产污环节图

（2）含镍废水处理工艺流程：根据镍离子在废水中的存在形式，采用化学氧化法破络，再经混凝沉淀去除磷酸盐和金属镍，最后经过砂滤和离子交换进一步去除水中的镍离子。

图2  含镍废水处理工艺流程及产污环节图

（3）含铜废水处理工艺流程：通过后续混凝沉淀去除铜离子。

图3  含铜废水处理工艺流程及产污环节图

（4）综合废水处理工艺流程：采用化学沉淀法进行处理。即利用共沉淀原理，统一调节PH值，使各类金属离子沉淀从而去除。

图4  综合废水处理工艺流程及产污环节图

（5）前处理废水处理工艺流程：采用微电解+混凝沉淀+生化处理工艺，其中微电解工艺主要用于破坏有机基团，提高废水的可生化性能，并去除油类物质；经过混凝沉淀去除少量重金属离子后，再经过厌氧-缺氧/好氧系统处理COD等物质，为保证出水水质达标，最后经MBR膜进行深度处理。

图5  前处理废水处理工艺流程及产污环节图

（6）高浓度（电泳）废水处理工艺流程：对电泳废水采用气浮工艺预处理后，进入中间水池（磷）与含磷废水一并进行后续处理。

图6  高浓度废水处理工艺流程及产污环节图

（7）络合废水（含磷废水）废水处理工艺流程：含磷废水单独收集后，先氧化破络，然后混凝沉淀去除重金属和磷；出水进入中间水池，与经气浮处理后的电泳废水一并进入厌氧-缺氧/好氧系统处理COD和剩余磷等物质，为保证出水水质达标，最后经MBR膜进行深度处理。

图7  含磷废水处理工艺流程及产污环节图

现阶段由于园区入驻企业排放的电镀废水量达不到回用水量要求，故暂未启动中水回用系统。

图8  废水处理工艺流程图工艺及产污环节图

## 3.3污染风险物贮存分布情况

污水处理厂主要构成环境危害的污染物有重金属废水、危险化学品等。

表2  重金属废水收集、储存方式

| 名称 | 收集方式 | 储存方式 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 园区管网收集 | 调节池、反应池，池体为混泥土，墙内侧制作防腐 | 园区内各电镀企业 |

表3  环境风险物质运输、储存方式

| 名称 | 供货单位 | 储存位置 | 储存方式 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓硫酸 | 大足德建化工 | 废水处理站储罐区 | 罐体储存 | 40吨 |
| 双氧水 | 大足德建化工 | 废水处理站储罐区 | 罐体储存 | 20吨 |
| 次氯酸钠 | 大足德建化工 | 废水处理站储罐区 | 罐体储存 | 10吨 |

表4  危险固废运输、储存方式

| 名称 | 委托处置单位 | 储存位置 | 包装、储存方式 | 运输方式 | 处置地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污泥 | 重庆龙健金属制造有限公司 | 废水处理站污泥暂存点 | 双层袋包装，设置截流沟等 | 固废专用车 | 江津区 |

## 3.4环境风险源识别

公司对污水处理厂区内存在的可能造成环境危害的风险源通过环境风险评价认为氢氧化钠、硫酸亚铁、PAC、焦亚硫酸钠、硫化钠、双氧水、硫酸、次氯酸钠、电镀污泥为主要环境风险物质，存在一定环境污染风险。（电镀废水纳入风险物质管理）。

根据《企业突发环境事件风险评估指南》（试行）对广东新大禹环境科技股份有限公司重庆璧山工业园区废水集中处理厂（一期工程）的实际情况进行分析，计算涉及危险化学品物质数量与临界量比值，分析生产工艺过程与环境风险控制水平，调查环境风险受体敏感性，确定该公司的环境风险等级为较大环境风险（Q2M1E1）。公司将电镀污泥（800吨）清理后，按正常电镀污泥暂存量25吨（每两天转运1次），可以将危险化学品物质数量与临界量比值降低到Q1范围。

## 3.5主要风险防控措施

表5  环境风险单元风险防控与应急措施

| 环境风险单元名称 | 检查目录 | 现有风险防控措施 |
| --- | --- | --- |
| 电镀废水处理站 | 截流措施 | 废水处理站内危险废物暂存点设置有导流沟、收集井并严格执行“四防”措施；浓硫酸、双氧水、次氯酸钠储罐分别设置围堰并连接事故池。池体和地面做好防渗和防腐处理，水池均采用三布五油玻璃钢处理，配药池采用三布六油玻璃钢处理，储药间及污泥存储间采用一布三油玻璃钢处理，其它地面采用环氧砂浆自流坪防腐处理，并定期进行维护保养。所有管道架空或走管沟，架空管廊上做托架，管沟内壁采用三布五油防腐处理。 站内设污泥暂存点，地面做好防渗和防腐处理，按污泥不同的类型分别设置综合废水污泥、含铬污泥、含镍污泥暂存点。 |
|  | 事故排水收集措施 | 设800m3事故池3座分别是含铬、含镍、含铜废水事故池，另设3600 m3综合废水事故池，事故池通过管网连接，并设置车间排水管道切换系统、废水提升管道切换系统、出水管道切换系统。 |
|  | 清净下水系统 防控措施 | 设置有含铬废水、含镍废水、含铜废水、综合废水、前处理废水经中水回用系统处理后回用于生产。 |
|  | 雨水系统防控措施 | 设置雨污切换阀 |
|  | 电镀废水系统 防控措施 | 含铬废水调节池、pH调节池1、还原反应池、pH调节池2、混凝池、絮凝池、沉淀池、中间水池（铬）、多介质过滤器、超滤系统 |
|  |  | 含镍废水调节池、pH调节池1、预留氧化破络池、pH调节池2、混凝池、絮凝池、沉淀池、中间水池（镍）、多介质过滤器、超滤系统 |
|  |  | 含铜废水调节池、pH调节池1、pH调节池2、混凝池、絮凝池、沉淀池、中间水池（综） |
|  |  | 综合废水调节池、pH调节池1、pH调节池2、混凝池、絮凝池、沉淀池、中间水池（综）、多介质过滤器、超滤系统 |
|  |  | 前处理废水调节池、预留高级氧化池、pH调节池、混凝池、沉淀池、中间水池（前）、水解酸化池、活性污泥膜池、MBR池 |
|  |  | 高浓度废水调节池、气浮反应池 |
|  |  | 络合废水调节池、pH调节池1、高级氧化池、pH调节池2、混凝池、絮凝池、沉淀池、中间水池（络）、水解酸化池、缺氧池、活性污泥池、MBR池、清水池 |
|  | 毒性气体泄漏紧急处置装置 | 不涉及 |
|  | 环评及批复的其他风险防控措施落实情况 | 修建风险防控设施均满足环评提出风险防控措施要求 |

## 3.6环境风险事故类型

表6  可能发生的突发环境事件情景

| 序号 | 位置 | 事故情景 | 可能引起的突发环境事件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水处理站 | 浓硫酸、次氯酸钠、双氧水等储罐发现泄漏 | 含大量该化学品的废水进入事故池，处理不及时可直接排出厂界，污染环境。并可能造成中毒、化学灼伤、爆炸等伤害事故。 |
|  |  | 电镀废水进水、出水水质超标 | 含大量重金属的废水超过废水处理厂处理能力，导致处理站电镀废水超标排放，严重污染璧南河。 |
|  |  | 管道破损泄漏事故 | 未处理电镀废水泄漏进入厂外环境，污染土壤及水环境 |
|  |  | 电镀污泥流失 | 流失的电镀污泥污染土壤，进入水体污染水环境 |

## 3.7风险物质安全技术特性

表7  硫酸安全技术特性表

| 标识 | 中文名 | 硫酸 | 英文名 |  |  | sulfuric acid |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 | H2SO4 | 危货及UN编号 |  |  | 81007 ；1830 |  |  |
| 理化 特性 | 相对密度 [水=1] | 1.83 | 相对密度 [空气=1] |  |  | 3.4 |  |  |
|  | 外观性状 | 纯品为无色透明油状液体，无臭。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 与水混溶。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 沸 点，℃ | 330.0 | 熔 点，℃ |  |  | 10.5 |  |  |
| 燃爆 特性 | 闪 点，℃ | -- | 爆炸极限，%(V/V) |  |  |  | -- |  |
|  | 引燃温度，℃ | -- | 临界压力，MPa |  |  |  | -- |  |
|  | 火灾危险类别 | -- | 爆炸危险组别/类别 |  |  |  | -- |  |
|  | 危险特性 | 遇水大量放热, 可发生沸溅。与易燃物（如苯）和可燃物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。遇电石、高氯酸盐、雷酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末等猛烈反应，发生爆炸或燃烧。有强烈的腐蚀性和吸水性。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。灭火剂：干粉、二氧化碳、砂土。避免水流冲击物品，以免遇水会放出大量热量发生喷溅而灼伤皮肤。 |  |  |  |  |  |  |
| 毒性 及健 康危 害 | 急性毒性 | LD50(mg/kg,大鼠经口) |  | 2140 | LC50（mg/m3，大鼠吸入） |  |  | 510，2小时 |
|  | 健康危害 | 对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。蒸气或雾可引起结膜炎、结膜水肿、角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而窒息死亡。口服后引起消化道烧伤以致溃疡形成；严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、肾损害、休克等。皮肤灼伤轻者出现红斑、重者形成溃疡，愈后癍痕收缩影响功能。溅入眼内可造成灼伤，甚至角膜穿孔、全眼炎以至失明。慢性影响：牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 操作注意事项 | 密闭操作，注意通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与还原剂、碱类、碱金属接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。稀释或制备溶液时，应把酸加入水中，避免沸腾和飞溅。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救措施 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏 应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 储运 注意 事项 | 储存于阴凉、通风的库房。库温不超过35℃，相对湿度不超过85％。保持容器密封。应与易（可）燃物、还原剂、碱类、碱金属、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。铁路非罐装运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃物或可燃物、还原剂、碱类、碱金属、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |  |  |  |  |  |  |  |

表8  次氯酸钠安全技术特性表

| 标识 | 中文名 | 次氯酸钠 | 英文名 |  |  | sodium hypochlorite solution |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 | NaClO | 危货及UN编号 |  |  | 83501 ；1791 |  |  |
| 理化 特性 | 相对密度 [水=1] | 1.10 | 相对密度 [空气=1] |  |  | -- |  |  |
|  | 外观性状 | 微黄色溶液，有似氯气的气味。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 溶于水。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 沸 点，℃ | 102.2 | 熔 点，℃ |  |  | -6 |  |  |
| 燃爆 特性 | 闪 点，℃ | -- | 爆炸极限，%(V/V) |  |  |  | -- |  |
|  | 引燃温度，℃ | -- | 临界压力，MPa |  |  |  | -- |  |
|  | 火灾危险类别 | -- | 爆炸危险组别/类别 |  |  |  | -- |  |
|  | 危险特性 | 受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 采用雾状水、二氧化碳、砂土灭火。 |  |  |  |  |  |  |
| 毒性 及健 康危 害 | 急性毒性 | LD50(mg/kg,小鼠经口) |  | 8500 | LC50（mg/m3，大鼠吸入） |  |  | -- |
|  | 健康危害 | 经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。本品有致敏作用。本品放出的游离氯有可能引起中毒。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 操作注意事项 | 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴直接式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防腐工作服，戴橡胶手套。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救措施 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏 应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 储运 注意 事项 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与碱类分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与碱类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |  |  |  |  |  |  |  |

表9  氢氧化钠安全技术特性表

| 标识 | 中文名 | 氢氧化钠；烧碱 | 英文名 |  |  | sodiun hydroxide |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 | NaOH | 危货及UN编号 |  |  | 82001 ；1823 |  |  |
| 理化 特性 | 相对密度 [水=1] | 2.12 | 相对密度 [空气=1] |  |  | -- |  |  |
|  | 外观性状 | 白色不透明固体，易潮解。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 沸 点，℃ | 1390 | 熔 点，℃ |  |  | 318.4 |  |  |
| 燃爆 特性 | 闪 点，℃ | -- | 爆炸极限，%(V/V) |  |  |  | -- |  |
|  | 引燃温度，℃ | -- | 临界压力，MPa |  |  |  | -- |  |
|  | 火灾危险类别 | -- | 爆炸危险组别/类别 |  |  |  | -- |  |
|  | 危险特性 | 与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧, 遇水和水蒸气大量放热, 形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 用水、砂土扑救，但须防止物品遇水产生飞溅，造成灼伤。 |  |  |  |  |  |  |
| 毒性 及健 康危 害 | 急性毒性 | LD50(mg/kg,大鼠经口) |  | -- | LC50（mg/m3，大鼠吸入） |  |  | -- |
|  | 健康危害 | 本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 操作注意事项 | 密闭操作。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器，穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离易燃、可燃物。避免产生粉尘。避免与酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。稀释或制备溶液时，应把碱加入水中，避免沸腾和飞溅。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救措施 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏 应急处理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 储运 注意 事项 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库内湿度最好不大于85％。包装必须密封，切勿受潮。应与易（可）燃物、酸类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。铁路运输时，钢桶包装的可用敞车运输。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃物或可燃物、酸类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |  |

表10  双氧水安全技术特性表

| 标 识 | 中文名 | 双氧水 |  | 英文名 | Hydrogen peroxide |  |  | 危险货物编号 |  |  | 51001 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 | H2O2 |  | 分子量 | 34.01 | UN编号 |  | 2015 |  | CAS编号 | 7722-84-1 |  |
|  | 危险类别 | 第5.1类 氧化剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 理 化 性 质 | 性 状 | 无色透明液体，有微弱的特殊气味 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔 点（℃） |  | -2（无水） |  |  | 临界压力（Mpa） |  |  |  |  |  |  |
|  | 沸 点（℃） |  | 158（无水） |  |  | 相对密度（水＝1） |  |  |  |  | 1.46（无水） |  |
|  | 饱和蒸汽压（kpa） |  | 0.13（15.3℃） |  |  | 相对密度（空气＝1） |  |  |  |  |  |  |
|  | 临界温度（℃） |  |  |  |  | 燃烧热（KJ·mol-1） |  |  |  |  | 无意义 |  |
|  | 溶 解 性 |  | 溶于水、醇、醚，不溶于苯、石油醚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃 烧 性 |  | 不燃 |  |  | 闪点（℃） |  |  |  |  | 无意义 |  |
|  | 爆炸极限（％） |  | 无意义 |  |  | 最小点火能（MJ） |  |  |  |  | 无意义 |  |
|  | 引燃温度（℃） |  | 无意义 |  |  | 最大爆炸压力（Mpa） |  |  |  |  | 无意义 |  |
|  | 危 险 特 性 |  | 爆炸性强氧化剂。双氧水本身不燃，但能于可燃物反应放出大量热量和氧气而引起着火爆炸。双氧水PH值在3.5～4.5时最稳定，在碱性溶液中极易分解，在遇强光，特别是波射线照射时也能发生分解。当加热到100℃以上时，开始急剧分解。它与许多有机物，如糖、淀粉、醇类、石油产品等形成爆炸性混合物，在撞击、受热或电火花作用下能发生爆炸。双氧水与许多无机化合物或杂质接触后会迅速分解而导致爆炸，放出大量的热量、氧和水蒸气。大多数重金属（如铁、铜、银、铅、汞、锌、钴、镍、铬、锰等）及其氧化物和盐类都是活性催化剂，尘土、香烟灰、炭粉、铁锈等也能加速分解。浓度超过74％的双氧水，在具有适当的点火源或温度的密闭容器中，会产生气相爆炸。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭 火 方 法 |  | 消防人员必须穿全身防火防毒服；尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水冷却火场容器，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 灭火剂：水、雾状水、干粉、砂土。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 禁 忌 物 |  | 易燃或可燃物、强还原剂、铜、铁、铁盐、锌、活性金属粉末 |  |  |  |  |  | 稳定性 |  |  | 稳定 |
|  | 燃 烧 产 物 |  |  |  |  |  |  |  | 聚合危害 |  |  | 不聚合 |
| 毒性及健康危害 | 急 性 毒 性 |  | LD50（mg/kg，大鼠经口） |  |  |  |  |  | LD50（mg/kg） |  |  |  |
|  | 健 康 危 害 |  | 车间卫生标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 侵入途径：吸如、食入； 吸入本品蒸气或雾对呼吸道有强烈刺激性。眼直接接触液体可导致不可逆损失甚至失明。口服中毒出现腹痛、胸口痛、呼吸困难、呕吐、一时性运动和感觉障碍、体温升高等。个别病例出现视力障碍、癫痫样痉挛、轻瘫等。 长期接触本品可导致接触性皮炎。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗； 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，就医； 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医； 食入：饮足量温水，催吐，就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防 护 | 工程控制：生产过程密闭，全面通风，提供安全淋浴和洗眼设备； 呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）； 眼睛防护：呼吸系统中已作防护； 身体防护：穿聚乙烯防毒服； 手防护：带氯丁橡胶手套； 其他：工作场所禁止吸烟。工作毕淋浴更衣，单注意个人清洁卫生。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入，建议应急处理人员佩戴自给正压呼吸器，穿防酸碱工作服，尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间； 小量泄漏：用砂土、蛭石或其他惰性材料吸收，也可以用大量水冲洗，洗水稀释后排入废水系统； 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；喷雾状水冷却和稀释蒸气、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储运 | 储存于阴凉、通风良好内，远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与易燃物、可燃物、还原剂、酸类、金属粉末等分开存放，不可混储、混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。禁止撞击和震荡。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表11  硫酸亚铁安全技术特性表

| 化学品英文名称： | ferrous sulfate | 英文名称： |  | green vitriol |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观与性状： | 浅蓝绿色单斜晶体 |  |  |  |
| 分子式： | FeSO4·7H2O | 分子量： |  | 278.05 |
| 主要成分： | 纯品 |  |  |  |
| 溶解性： | 溶于水、甘油，不溶于乙醇。 |  |  |  |
| 主要用途： | 用作净水剂、煤气净化剂、媒染剂、除草剂、并用于制墨水、颜料等，医学上用 作补血剂。 |  |  |  |
| 有害物成分 | 含量 |  | CAS No. |  |
| 硫酸亚铁 | - |  | 7782-63-0 |  |
| 健康危害： | 对呼吸道有刺激性，吸入引起咳嗽和气短。对眼睛、皮肤和粘膜有刺激性。误服 引起虚弱、腹痛、恶心、便血、肺及肝受损、休克、昏迷等，严重者可致死。 |  |  |  |
| 环境危害： | 对环境有危害，对水体可造成污染。 |  |  |  |
| 燃爆危险： | 本品不燃，具刺激性。 |  |  |  |
| 皮肤接触： | 脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。 |  |  |  |
| 眼睛接触： | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |  |  |  |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止， 立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |
| 食入： | 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |  |
| 危险特性： | 具有还原性。受高热分解放出有毒的气体。 |  |  |  |
| 有害燃烧产物： | 氧化硫 |  |  |  |
| 灭火方法： | 消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移 至空旷处。然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。 |  |  |  |
| 应急处理： | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿一般作业工作服。 不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，小心扫起，收集于干燥、洁净、有盖的容器中。 大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |
| 操作注意事项： | 密闭操作，局部排风。防止粉尘释放到车间空气中。操作人员必须经过专门 培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜， 穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。避免产生粉尘。避免与氧化剂、碱类接触。配备泄漏 应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |  |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装必须密封， 切勿受潮。应与氧化剂、碱类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |  |  |  |
| 工程控制： | 密闭操作，局部排风。 |  |  |  |
| 呼吸系统防护： | 空气中粉尘浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤 离时，应该佩戴空气呼吸器。 |  |  |  |
| 眼睛防护： | 戴化学安全防护眼镜。 |  |  |  |
| 身体防护： | 穿橡胶耐酸碱服。 |  |  |  |
| 手防护： | 戴橡胶耐酸碱手套。 |  |  |  |
| 其他防护： | 工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。保持良好 的卫生习惯。 |  |  |  |

表12  PAC安全技术特性表

| 中文名称 | 聚合氯化铝 |
| --- | --- |
| 英文名称 | Polyaluminium Chloride |
| 分子量 | 174.45 |
| 分子式 | Al2Cl(OH)5 |
| 主要性能 | 聚合氯化铝简称PAC，通常也称作碱式聚合氯化铝或混凝剂，它是介于AlCl3和Al(OH)3之间的一种水溶性无机高分子聚合物，该产品有较强的架桥吸附性能，在水解过程中，伴随发生凝聚、吸附和沉降等物理化学过程。 |
| 健康危害 | 本品对皮肤、粘膜有刺激作用。吸入高浓度可引起支气管炎，个别人可引起支气管哮喘。误服量大时，可引起口腔糜烂、胃炎、胃出血和粘膜坏死。慢性影响：长期接触可引起头痛、头晕、食欲减退、咳嗽、鼻塞、胸痛等症状。 |
| 环境危害 | 对水体可造成污染。 |
| 燃爆危险 | 本品不燃。 |
| 皮肤接触 | 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 |
| 眼睛接触 | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |
| 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入 | 应尽快用蛋白质之类的东西清洗干净口中毒物，如牛奶、酸奶等奶质物品。患者清醒时立即用水漱口，就医。 |
| 危险特性 | 具有腐蚀效应。 |
| 灭火方法 | 消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。灭火剂：干燥砂土。 |
| 应急处理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于密闭容器中。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖。在专家指导下清除。 |
| 操作注意事项 | 操作时请穿戴面罩及橡皮手套，以保护手部及面部。 |
| 储存注意事项 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。相对湿度保持在75％以下。包装必须密封，切勿受潮。应与易（可）燃物、碱类、醇类等分开存放，切忌混储。不宜久存，以免变质。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |
| 呼吸系统防护 | 可能接触其粉尘时，应该佩戴自吸过滤式防尘口罩，紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。 |
| 眼睛防护 | 戴化学安全防护眼镜。 |
| 手防护 | 戴橡胶耐酸碱手套。 |
| 其他防护 | 作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。 |
| 主要成分 | Al2O3：含量≥30% |
| 外观与性状 | 淡黄色粉状 |
| 熔点(℃) | 190(253kPa) |
| 相对密度(水=1) | 2.44 |
| 饱和蒸气压(kPa) | 0.13(100℃) |
| 溶解性 | 易溶于水、醇、氯仿、四氯化碳，微溶于苯 |
| 主要用途 | 聚合氯化铝是絮凝剂，主要用于净化饮用水，还用于给水的特殊水质处理、除铁、除镉、除氟、除放射性污染、除浮油等。也用于工业废水处理，如印染废水等，在铸造、造纸、医药、制革等方面也有广泛应用。 |
| 禁配物 | 易燃或可燃物、碱类、水、醇类。 |
| 其它有害作用 | 该物质对环境有危害，应特别注意对水体和土壤的污染。 |
| 废弃处置方法 | 处置前应参阅国家和地方有关法规。 |
| 包装方法 | 编织袋包装，每包为25公斤。 |
| 运输注意事项 | 起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃物或可燃物、碱类、醇类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、防雨淋。 |
| 法规信息 | 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定。 |

表13  硫化钠安全技术特性表

| 标识 | 中文名：硫化钠[含结晶水≥30%]；臭碱 |  |  |  |  |  |  | 危险货物编号：82011 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：Sodium sulfide |  |  |  |  |  |  | UN编号：1849 |  |  |  |
|  | 分子式：Na2S |  |  | 分子量：78.04 |  |  |  | CAS号：7757-83-7 |  |  |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 无色或米黄色颗粒结晶，工业品为红褐色或砖红色块状。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | 1180 | 相对密度(水=1) |  |  |  | 1.86 | 相对密度(空气=1) |  |  | / |
|  | 沸点（℃） | / | 饱和蒸气压（kPa） |  |  |  |  | / |  |  |  |
|  | 溶解性 | 易溶于水，不溶于乙醚，微溶于乙醇。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LD50：820mg/kg（小鼠经口）；950mg/kg（小鼠静注） LC50： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 本品在胃肠道中能分解出硫化氢，口服后能引起硫化氢中毒。对皮肤和眼睛有腐蚀作用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | 皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。若有灼伤，就医治疗。眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，或用3%硼酸溶液冲洗。吸入：脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。食入：误服者给饮牛奶或蛋清。立即就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 可燃 |  |  | 燃烧分解物 |  |  |  | 硫化氢、氧化硫。 |  |  |
|  | 闪点(℃) | / |  |  | 爆炸上限（v%） |  |  |  | / |  |  |
|  | 引燃温度(℃) | / |  |  | 爆炸下限（v%） |  |  |  | / |  |  |
|  | 危险特性 | 无水物为自燃物品，其粉尘在空气中自燃。遇酸分解，放出剧毒的易燃气体。粉体与空气可形成爆炸性混合物。其水溶液有腐蚀性和强烈的刺激性蒸气可侵蚀玻璃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | 乙 |  |  | 稳定性 | 稳定 |  |  | 聚合危害 | 不聚合 |  |
|  | 禁忌物 | 酸类、强氧化剂。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 储运条件 与泄漏处理 | 储运条件：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库内湿度最好不大于85％。包装密封。应与氧化剂、酸类分开存放，切忌混储。不宜久存，以免变质。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。搬运时应轻装轻卸，防止包装及容器损坏。泄漏处理：隔离泄漏污染区，限制出入。应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防酸碱工作服。从上风处进入现场。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、净洁、有盖的容器中，运至废物处理场所。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗液放入废水系统。如大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 灭火剂：水、雾状水、砂土。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 4、应急组织机构及职责

## 4.1应急组织机构

广东新大禹环境科技股份有限公司重庆璧山工业园区废水集中处理厂（一期）设安全环保部，主要负责日常的环保管理、环保应急预案修订。事故状态下成立应急救援指挥部为突发环境事件应急指挥机构，下设事故抢险组、安全环保救援组、医疗救护队、后勤组等多支应急救援工作队伍。应急组织机构图详见附件。

总指挥：姚席桃

副总指挥：彭辉金

（注：总指挥不在时由副总指挥担任）

## 4.2应急小组职责

（1）负责污水处理厂事故应急处理的支援和协调工作。

（2）负责污水处理厂事故应急处理，制定安全防护措施，避免和减轻事故危害。

（3）及时向上级行政主管部门及环保部门报告事故、危害及处理情况。

（4）负责污水处理厂事故预防工作的监督、检查。

## 4.3职责分工

（1）应急救援指挥部职责：贯彻执行国家、当地政府、上级有关部门关于环境安全的方针、政策及规定；组织制定突发环境事件应急预案和应急预案的管理工作。组建突发环境事件应急救援队伍；负责应急防范设施（备）（如堵漏器材、环境应急池、应急监测仪器、防护器材、救援器材和应急交通工具等）的建设；以及应急救援物资，特别是处理泄漏物、消解和吸收污染物的化学品物资的储备；检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作，督促、协助有关部门及时消除有毒有害物质的跑、冒、滴、漏；负责组织预案的审批与更新（企业应急指挥部负责审定企业内部各级应急预案）；协调事件现场有关工作；负责应急队伍的调动和资源配置；突发环境事件信息的上报及可能受影响区域的通报工作；负责应急状态下请求外部救援力量的决策；接受上级应急救援指挥机构的指令和调动，协助事件的处理；配合有关部门对环境进行修复、事件调查、经验教训总结；有计划地组织实施突发环境事件应急救援的培训，根据应急预案进行演练，向周边企业、村落提供本单位有关危险物质特性、救援知识等宣传材料。

（2）应急指挥长职责：分析评估紧急状态和确定相应报警级别，决定启动应急救援预案；指挥、协调应急救援行动；与公司外参加应急救援人员、部门、组织和机构进行联络；直接监察应急救援人员的行动，决定从公司或事故现场部分撤离；协调后勤支援应急救援行动；组织和调集应急救援行动所需的资源、设备以支援应急救援行动；决策事故现场重大应急救援行动；宣布事故现场内应急状态的终止；在应急状态终止后，领导和组织现场的恢复工作。

（3）应急副指挥长职责：协助总指挥执行具体应急救援现场指挥工作；总指挥不在时，副总指挥行使总指挥职责。

（4）抢险组

组长：陶忠祥

成员：洪育佳、安达荣等

职责：负责尽快组成抢险抢修队伍，根据指挥部下达的抢修指令迅速进行水、电的关停，设备、管道的修复，负责初期泄漏控制，控制事故和防止事故进一步扩大，避免次生灾害的发生。

（5）安全环保救援组

组长：李志用

成员：胡含、刘阳、林仲杰

职责：负责抢险救援物质的运输；负责通信联络；负责事故现场和周边环境的监测。负责对应急救援提供技术支持；负责事故现场的洗消去污，泄漏物防化、防毒处理。为恢复生产作好准备。保护事故现场及相关数据，等待事故调查人员取证。负责联系相关协作单位开展消防灭火、抢险、救护及医治伤员。

（6）医疗救护组

组长：李金泽

成员：曾春等

职责：熟悉厂区内危险物质对人体危害的特性及相应的医疗急救措施；储备足量的急救器材和药品，并能随时取用；事故发生后，应迅速做好准备工作，伤者送来后，根据受伤症状，及时采取相应的急救措施对伤者进行急救，重伤员及时转院抢救；当厂区急救力量无法满足需要时，向其他医疗单位申请救援并迅速转移伤者。

（7）后勤组

组长：田淑娥

成员：唐远东

职责：保障应急期间的电话、电信、网络等线路和设备的通畅，根据需要建立临时线路，必要时进行通讯线路管制。

## 4.4应急处置程序

污水处理厂应急处置程序详见下图

图9  应急处置程序

# 5、预防与预警

## 5.1环境风险监控

为了及时掌握环境风险源的情况，对突发环境事件做到早发现早处理，降低或避免事故造成的危害，必须建立健全风险源监控体系，具体工作内容包括以下两个方面：

首先是监控内容：主要包括监控对象、监控部位、监控方式、监控时间及监控频率。其次是监控人员、物资配备：监控人员落实到位，监控仪器（如电子视频）、监控设施、化验药品配备齐全，并且落实到位。

表15  视屏监控及在线监控系统

| 安装位置 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总排放口 | 摄像头 | 1 |  |
| 池面 | 摄像头 | 4 |  |
| 压泥车间 | 摄像头 | 2 |  |
| 配药间 | 摄像头 | 2 |  |
| 超滤间 | 摄像头 | 2 |  |
| 在线监测房 | 摄像头 | 1 |  |
| 鼓风空压机房 | 摄像头 | 2 |  |
| 各排污口 | 总镍在线监测仪 | 1 |  |
|  | 总铬在线监测仪 | 1 |  |
|  | 六价铬在线监测仪 | 1 |  |
|  | 总铜在线监测仪 | 1 |  |
|  | COD在线监测仪 | 1 |  |
|  | 氨氮在线监测仪 | 1 |  |

## 5.2 预警

预警即是预测未来可能发生的危机和灾难，并预先对其进行准备和预防。事先预防胜过事后补救，可以最大限度减少生命财产的损失，提高人们的生存能力。

### 5.2.1预警分级及预警方式

根据公司突发环境事件可能发生的部位、事故的严重性、紧急程度和可能波及的范围，对应风险源分级内容，将公司突发环境事件的预警分为3级。预警级别由高到低，依次为1级预警（重大突发环境事件）、2级预警（较大突发环境事件）、3级预警（一般突发环境事件）。每级预警方式主要通过固定电话和手机迅速进行，然后随事态的发展情况和采取措施的效果预警会升级、降级或解除。

公司的预警方式主要有警铃、电话、对讲机。

### 5.2.2预警条件

公司突发环境事件的预警，指的是当可能发生或已经发生环境突发事件时，怎样在第一事件内将危险信息传递给公司所有人员和周边涉及人员，以及怎样准备及进行应急救援工作，将人员伤害和经济损失降至最低。

当收集到的有关信息证明突发性环境污染事故即将发生或者发生的可能性增大时，必须按照本应急预案执行。

进入预警状态后，公司根据可能发生或已经发生的突发环境事件的危害程度，及时上报给开县县政府相关部门，同时公司各部门应当迅速采取以下措施：

（1）立即启动相关应急预案；

（2）发布预警通知：事故发生后首先按照指挥部的命令通过电话、警铃通知全公司人员，根据危险等级由对应的部门发布相应的预警通知，1级预警由公司负责发布，2级预警由安全环保办负责发布，3级预警由分厂负责发布；

（3）转移、撤离或疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置；

（4）指令各环境应急救援队伍进入应急状态，公司事件调查组联系璧山区环境监测部门，并协助开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况；

（5）针对突发事故可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动；

（6）调集环境应急所需物资和设备，确保应急保障工作。

## 5.3二十四小时内有效通讯联络手段

污水处理厂应急救援人员之间采用内部和外部电话（包括手机、小灵通、对讲机等）通讯设施进行联系，应急救援小组成员的电话必须24小时开机，禁止随意更换电话号码。特殊情况下，电话号码发生变更的，必须在变更之日起48小时内向行政部报告，行政部必须在24小时内向各成员和部门发布变更通知，并将具体的联系方式和通讯录张贴在办公室、车间和厂区公示栏上。

污水处理厂通讯录详见附件2。

外联单位通讯录详见附件3。

## 5.4信息报告与通报

（1）内部报告

突发性环境污染事故责任部门和责任人以及负有监管责任的部门及现场工作人员发现突发性环境污染事故后，立即拨打公司应急办24小时值班电话，向应急值班人员报告事故情况，应急值班人员立即报告公司应急指挥部。

（2）信息上报

经应急指挥部分析事故在重大及以上的，应急指挥部在1小时内向璧山区及以上人民政府报告，并立即下令给应急领导小组成员进行现场调查。紧急情况下，可以越级上报。

（3）信息通报

发生环境突发事件时，公司应急指挥部应立即以电话或高音喇叭的方式向公司周边居民通报事故信息。

（4）事件报告内容

突发性环境污染事故的报告分为初报、续报和处理结果报告三类。初报从发现事件后由发现人立即上报；续报在查清有关基本情况后有事件调查组成员随时上报；处理结果报告在事件处理完毕后由事件调查组成员立即上报。

初报可用电话直接报告，主要内容包括：环境事故的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、事件潜在的危害程度、转化方式趋向等初步情况。

续报可通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容。

续报可通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

5）联系方式

| 序号 | 被报告人(部门、单位) | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 园区管委会 | 023-41407196 |
| 2 | 重庆大泰电子科技有限公司池经理 | 18983190088 |
| 3 | 重庆佳羽五金制品有限公司欧经理 | 18623155856 |
| 4 | 璧山区人民医院 | 023-41423465 |
| 5 | 璧山区环保局 | 023-41423413 |
| 6 | 璧山区公安消防大队 | 023-41430510 |
| 7 | 璧泉街道 | 023-41430510 |
| 8 | 璧山区安监局 | 023-41425648 |

# 6、应急响应与措施

## 6.1分级响应机制

根据污水处理厂的实际情况和自身的特点，厂区内危险源主要包括危化品储罐、化学品堆放区和进、进水水量/水质超标三种情况。根据其可控性、严重程度和影响范围将其分为一般事故、较大事故和重大事故。

一般事故是指危化品储罐出现泄漏、废水处理站泄漏或者化学品堆放区出现火灾，紧靠企业自身能力就能够控制的事故。较大事故是指危化品储罐出现泄漏或者化学品堆放区出现火灾，紧靠企业自身能力不能够控制，需要求助外界力量进行抢救的事故。

重大事故是指污水处理厂进水水量/水质超过设计处理能力，污水处理厂无法确保进水的完全有效的处理，可能造成出水水质超标等环境污染事故的情况。

一般事故由污水处理厂车间自身的应急救援力量进行抢险救援，由现场负责指导救援工作，并上报公司环保主管部门。

较大事故发生时，由车间迅速做出判断按照事故报告程序通报公司应急领导小组。公司应急领导小组迅速组成临时应急指挥部，由总指挥调集所需资源全面展开应急抢险和应急避险程序。

重大事故发生时，仅凭污水处理厂自身力量无法控制事态时，由应急救援总指挥向外联部门寻求帮助，并上报园区相关管理部门，由园区相关管理部门组织协调各生产企业进行限制性排水。按照联动应急预案开展抢险救援工作。

在事故、事件发生后，第一发现人应当立即报告本单位负责人，按照有关规定的要求如实报告上级领导，从事故发生至本厂应急救援小组接到报告，不得超过2小时，发生一般的安全生产事故、灾害时，相关班组负责人必须在1小时之内赶到现场，发生重大安全生产事故、灾害时，主管领导必须在30分钟内赶到现场，及时组织应急救援工作。

## 6.2主要应急处理措施

### 6.2.1停电应急处理措施

（1）接到停电通知的情况

在接到停电通知的情况下，负责人应事先将停电线路、区域、时间以及安全防范要求等情况通知各部门，值班人员应做好停电前的应变工作。

如果出现长时间停电的情况，则需联系各生产企业，调整排污周期，避免出现调节池满池的情况发生。

（2）在没有接到任何通知、突然发生停电的情况

在没有接到任何通知、突然发生停电的情况下，值班人员应立即报告给应急救援总指挥，并与总指挥一起确认是内部故障停电还是外部停电。若是内部故障停电，应立即通知电工查找原因，值班人员协助电工通过隔离故障点、倒闸操作等方法判断停电原因，尽快恢复对本厂重要用电负荷的电力供应，防止故障扩大；若是外部停电，须拉开低压总开关、拉开进线开关，防止来电后可能造成的设备损坏和人身伤害，并致电电力部门查询停电情况，了解何时恢复供电，并将了解的情况通知应急救援小组及相关部门；由总指挥联系各生产企业，调整排污周期，避免出现调节池满池的情况发生。如发生调节池满池情况，打开事故池切换阀，将调节池中废水排入相应事故池中。供电恢复后，再将事故池中电镀废水通过泵送入调节池中进行处理。

（3）在停电期间，值班人员应加强警戒与巡视，出现异常情况时，及时通知相关人员处理。在未通电前，严禁值班人员离开岗位。

### 6.2.2大风、雨雪、降温等恶劣天气应急处理措施

（1）根据天气预报信息,预先对各设备进行检查,确保完好,组织人员对厂区雨水管线进行疏通,确保畅通。

（2）各岗位将门窗关紧,防止雨水流入,影响设备运行。

（3）随时观察调节池的水位并向领导汇报。

（4）外出巡视时,穿戴好雨具，必须两人一组,注意防滑。

（5）注意各水管的防冻处理，对裸露在外的管路包裹好保温材料。

（6）在冬季，调节池、沉淀池出现全部封冻时应及时进行破冰，保持不封冻水面。

（7）开启搅拌机、螺旋输送机前，必须检查中心筒和输送器内是否结冰，如果结冰需先进行破冰，冰块较厚时应将冰块尽量打碎。

（8）保证在线监测室空调正常运行，并保证室温在合适的范围之内，以免冻坏仪器或影响仪器正常工作。

### 6.2.3火灾应急处理措施

（1）立即报警。当发生火灾时，应依据火灾发生的时间、地点、大致原因和火情大小，迅速拨打“119”火警电话。并及时报告上级领导，便于及时扑救、处置火灾事故。

（2）迅速组织人员扑救。当厂区内发生火灾时，应立即组织现场职工进行扑救，进行扑救时应选择相应的器材，并派人切断电源，接通消防栓，组织抢救伤亡人员，隔离火灾危险源和重点物资及重要设备、器具，充分利用厂区现场配备的消防设施、器材进行灭火。

（3）做好控制，本着“先控制、后灭火；先救人后救其他，救人重于救火”的原则，一旦发生火灾事故，人员可按现场平面布置图图示疏散撤离到安全地带。

（4）协助武警消防队灭火：指挥小组拨打“119”求救后，并派人到路口接应。当专业消防队到达火灾现场后，火灾应急小组成员要简要向消防队负责人说明火灾情况，并全力协助消防队员灭火，听从专业消防队指挥，齐心协力，共同灭火。

### 6.2.4危险化学品泄漏应急处理措施

（1）当出现浓硫酸大量泄漏时，应急救援总指挥指导抢险人员利用浓硫酸储罐防护围堰，收集泄漏的浓硫酸，防止浓硫酸进入其他限制性空间，然后用泵转移至专用收集器内，或者将泄漏的浓硫酸转移至废水调节池内进行处理。

（2）当氢氧化钠加药箱出现泄漏时，应急救援总指挥指导抢险人员对泄漏点进行封堵，无法进行封堵或者泄露事态扩大时，打开加药箱底放空阀，通过收集渠将箱内的氢氧化钠排放至调节池，同时对泄漏到地面上的氢氧化钠进行冲洗，冲洗水通过车间内收集渠排放至调节池作废水进行处理。

（3）化学品库房内存放的大部分药剂未不可燃性固体，不存在火灾的安全隐患。

### 6.2.5出水水质超标应急处理措施

（1）发现人员立即通知应急救援总指挥。总指挥通知化验室对各阶段数据取样化验，确定导致超标的原因，同时终止排水，将出水回流到调节池重新处理。

（2）应急救援总指挥协调各排污企业，尽量减少污水排入污水处理厂。

（3）针对超标原因，调整各工艺段的运行参数和药剂投加量，直到调整系统运行出水达标，正常出水，停止出水回流。

### 6.2.6进水水质超标应急处理措施

（1）应急救援总指挥立即协调排污企业减少排水量，核查企业排污口，初步确定超标排放源，并收集证据。同时通知污水处理厂运行人员对进入工艺的废水进行减量处理，在负荷未满的情况下延长运行时间，调整加药量，做到最大处理负荷运行系统。

（3）污水处理厂进水水质超过处理能力时，应急救援总指挥立即报告给园区相关管理部门，由相关管理部门组织协调各生产企业减少废水排放量，必要时，要求生产企业停止排水。

（3）技术员立即对进厂水质、工艺运行参数进行分析，并通知化验员分析进、出水水质数据，根据超标数据对相关的工艺流程及时进行调整。以最短时间使工艺运行正常、出水水质达到正常排放标准。

### 6.2.7进水水量超标应急处理措施

- 当发现污水处理厂进水水量超过设计处理能力时，立即通知运行人员对进入工艺的污水全负荷处理；调节系统加药、气浮系统的溶气水和启动相应的备用设备，做到最大处理负荷运行系统。

（2）污水处理厂进水水质超过处理能力时，应急救援总指挥立即报告给园区相关管理部门，由相关管理部门组织协调各生产企业减少废水排放量，必要时，要求生产企业停止排水。

（3）应急救援总指挥立即协调各排污企业确定废水水量超标原因，及时消除危险因素，避免事态的进一步扩大。

### 6.2.8进水水质混排应急处理措施

（1）发现废水疑似出现混排时，通知化验室马上对水质进行采用分析，确定相互混排的废水种类，一旦证实混排后立即通知总指挥，启动应急预案。

（2）同时对各生产企业排口进行检查，确定混排企业后，要求企业停止排放出现混排的废水，若确需排放的，采用不同时段排放，以减轻污水处理厂的处理负荷。

（3）污水处理厂进水水质混排严重，超过处理能力时，应急救援总指挥立即报告给园区相关管理部门，由相关管理部门组织协调各生产企业减少废水排放量，必要时，要求生产企业停止排水。

（4）根据化验结果，确定混排废水浓度后，调整工艺运行模式和药剂投加量、增大排泥量、延长反应时间或者采取必要的临时措施，同时定时对各工艺段进行采样分析，确保出水水质达标排放。

## 6.3抢险、救援及控制措施

### 6.3.1人员疏散

当事故已经失控，紧靠污水处理厂应急救援力量无法控制时，为了确保人员生命安全，由应急救援总指挥下达人员疏散指令，疏散组负责组织厂内人员有秩序地疏散到上风口安全地带，疏散顺序从最危险地段人员先开始，相互兼顾照应，并根据风向指明集合地点。人员在安全地点集合，现场负责人负责清点本班人数，并向应急指挥小组报告人员情况。若发现缺员，应报告所缺员工的姓名和事故前所处位置，立即派人进入灾区寻找失踪人员，提供急救。

### 6.3.2事故现场隔离区的划定方法

为防止无关人员误入现场造成伤害，按危险区的设定，建立警戒区域，划定事故现场隔离区范围。

（1） 警戒区域的边界应设警示标志并有专人警戒。

（2） 除消防、应急处理人员以及必须坚守岗位人员外，其他人员禁止进入警戒区。

（3） 注意事故区风向，尤其是下风向周围环境，对事故区厂外道路要实施临时戒严措施。

（4） 戒严区域内严禁火种，迅速控制泄漏扩散区域方向的可能产生明火的地点，控制室关严门窗，扑灭火种。限制车辆通行。

（5） 泄漏的风险物质或未处理废水可能扩散到邻厂的，应尽快联络通知对方，说明情况，要求采取避险措施。

（6） 泄漏的风险物质或未处理废水可能扩散影响到更大区域，应尽快联络通知上级主管部门，说明情况，请求协助处理。

### 6.3.3 抢险、救援

（1）抢救原则。①发生伤亡事故，抢救、急救工作要分秒必争，及时、果断、正确，不得耽误、拖延。②救护人员进入有毒气体区域必须两人以上分组进行。③救护人员必须在确保自身安全的前提下进行救护。④救护人员必须听从指挥，了解中毒物质及现场情况，防护器具佩戴齐全。⑤迅速将伤员抬离现场，搬运方法要正确。

（2）人员防护。一般泄漏的防护要求：呼吸系统的防护：可能接触其蒸气或烟雾时，必须佩带防毒面具或供气式头盔。眼睛防护：戴化学安全防护镜。防护服：穿工作服（防腐材料制作）。手防护：戴橡皮手套。参加救护、救援人员必须按规定着装，佩带戴好个人防护器具，并注意风向，在昏暗地区救援时，应配备有照明灯具。

（3）人员监护。参加救护、救援人员的以互助监护为主，按照必须在确保自身安全的前提下进行救护原则处理。在救援中因为不可预见的因素而导致队员受伤的，其他救援人员发现时必须向指挥部报告，并作出是否申请支援的决定，若申请支援时，由指挥部下达预备救援队进入事故现场参加救援的命令，同时将受伤人员带离危险区。

### 6.3.4控制事故扩大的措施

（1）风险物质或未处理废水泄漏事故的控制。

①当出现浓硫酸泄漏时，在确保安全情况下进行堵漏，堵漏方式可采取关闭阀门、带胶皮垫抱箍压紧包扎等方式。泄漏的浓硫酸全部进入围堰内，不会造成外溢，首先对围堰内的浓硫酸进行罐体回收，围堰内不能采取的回收的部分浓硫酸，采用石灰进行吸收，吸收后将废渣收集运至废物处理场所处置，然后用大量水冲洗，冲洗水放入。综合废水调节池进行处理。

②未处理电镀废水泄漏时，将泄漏出来的高浓度电镀废水进行封堵、回抽、装桶、抽回事故池，根据污染因子特性确定酸碱中和。对无法收集的废水用棉类物质进行吸附，吸附后的物质作危险废物处理。

（2）火灾事故的控制。出现火灾时，立即启动火灾应急救援预案，向应急救援总指挥报告的同时及时报警；停止相应区域的生产，灭火组成员立即用身边的消防器材（如泡灭火器、消防水枪等）进行扑救，力争在初期阶段将火扑灭，以防扩大。

（3）厂区长时间停电导至设施不能运行或者核心设备故障短时不能修复时，立即报告园区主管部门，协调生产企业暂时停产或减少废水排放，设备组抓紧时间抢修设备，尽快恢复污水处理厂的正常运行。

# 7、应急监测

发生突发性事件时，应急救援小组应迅速组织监测人员赶赴现场，根据事件的实际情况，迅速确定监测方案，及时开展应急监测工作，在尽可能短的时间内做出判断，以便对事件及时、正确进行处理。

## 7.1 应急监测方案的确定

- 根据厂应急救援总指挥的指示，建立全厂应急监测小组，由化验人员负责应急监测任务。

- 通过初步现场及实验室分析，对污染物进行定性、定量以及确定污染范围。根据不同形式的环境事故，确定好监测对象、监测点位、监测项目、监测方法、监测频次、质控要求。同时做好分工，由应急监测小组组长分配好任务。

- 应急监测终止后应当根据事故变化情况向总指挥汇报，并分析事故发生的原因，提出预防措施，进行追踪监测。

## 7.2 主要污染物应急监测方法

（1）现场监测应当优先使用试纸和便携式测定仪。

（3）对于现场无法进行监测的，应当尽快送至实验室进行分析，应急监测结束后需用精密度、准确度等指标检验其方法的适用性。

（3）对于某些特殊污染事件或污染物，应当取样送至具有相应资质的检测机构进行化验分析。

表16  全厂主要污染物监测方法

| 监测项目 | 监测对象 | 监测方法 |
| --- | --- | --- |
| COD | 进水、出水 | 重铬酸钾法 |
| PH | 进水、出水 | 试纸或者便携式PH计 |
| 重金属离子 | 进水、出水 | 原子吸收分光光度法 |

## 7.3 仪器与药剂

当厂内仪器设备无法满足监测需求时应当向区、市监测站寻求帮助，或者联系具有相应检测资质的机构进行监测。

表17  全厂监测仪器统计

| 仪器名称 | 数量（台、套） | 用途及监测项目 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总镍在线监测仪 | 1 | 对废水中镍离子含量进行测定 | 化验室 |
| 总铬在线监测仪 | 1 | 对废水中铬离子含量进行测定 | 化验室 |
| 六价铬在线监测仪 | 1 | 对废水中六价铬离子含量进行测定 | 化验室 |
| 总铜在线监测仪 | 1 | 对废水中铜离子含量进行测定 | 化验室 |
| COD在线监测仪 | 1 | 对废水中COD含量进行测定 | 化验室 |
| 氨氮在线监测仪 | 1 | 对废水中氨氮含量进行测定 | 化验室 |
| 超声波仪 | 3 |  | 化验室 |
| pH在线监测仪 | 3 | 对废水PH进行测定 | 化验室 |
| 计算机 | 1 | 数据处理 | 化验室 |
| 分析玻璃仪器 | 若干 | 试剂配制 | 化验室 |
| 常规设备、试剂 | 若干 |  | 化验室 |

## 7.4 监测布点与频次

（1）采样点位布设。根据污染源以及污染物的类型，对生产企业各废水排口进行采样监测，从源头上进行监控；同时对污水处理厂各工艺段和排放口进行采样检测，根据各工艺段的分析结果调整工艺运行参数，若排口水质未达到排放标准，则将废水回流至调节池重新处理，直到达标后方可排放。

对于所有采集的样品应分类保存，防止交叉污染。现场无法测定的项目，应立即将样品送至实验室分析。样品必须保存到应急行动结束后才能废弃。

（2）应急监测频次的确定。应急监测的频次根据事故发生的时间而有所变化，根据污染物的状况，在事发初期应当增加频次，不少于2小时采样一次；待摸清污染规律后可适当减少，不少于6小时一次；应急终止后可24小时一次进行取样。至影响完全消除后方可停止取样。

## 7.5 应急监测人员安全防护措施

现场应急监测分析方案的具体实施均是由应急监测工作者完成的，而每一污染事故都可能危及分析人员的人身安全。为了保护分析人员并有效地实施现场快速分析，在实施应急监测方案之前，还应该配备必要的防护器材，如防毒工作服、酸碱工作服、防毒呼吸器、面部防护罩、靴套、防毒手套、口罩、气密防护眼镜以及应急灯等。

# 8、应急终止

## 8.1应急终止的条件

符合下列条件之一的，即满足应急终止条件，可以宣布应急救援工作终止，解除应急警报。

（1）事件现场得到控制，事件条件已经消除。

（2）污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内。

（3）事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能。

（4）事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要。

（5）采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

## 8.2应急终止的程序

（1）现场救援指挥小组确认终止时机，经现场救援总指挥批准。

（2）现场救援总指挥向所属应急救援小组下达应急终止命令。

（3）应急状态终止后，应根据有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作。

## 8.3后期处置

### 8.3.1善后处理

（1）应急救援工作完成后，做好现场保护，为事故调查做准备，事故发生后要积极配合有关单位进行调查。对事故发生部位、设备和设施，在恢复运行前必须经有关部门确认，无安全隐患后，方可恢复正常运行。

（2）突发事故处理结束后，应急救援总指挥组织参与人员开会，重新评估应急处理对策，总结处理事故的不足和优点，如有不完善的地方，则应立即修改，不断完善应急方案。

（3）对给污水处理厂造成经济损失的事故责任方（人），园区及相关部门应督促事故责任方补偿污水处理厂经济损失。造成损失按照有关法律法规、园区相关制度、合同以及管理办法核算；对没有以上方式为依据的，应按照污水处理厂运行台账统计应急预案启动到应急预案终止期间经济损失作为补偿依据。

### 8.3.2事件调查处理

发生重大环境污染事件后，公司立即成立事件调查组，负责调查事件起因、事件性质、社会影响、经济损失、事件责任人。对整个事件作出科学结论。总结经验教训，制定整改措施，完善规章制度，做好宣传教育工作。

### 8.3.3改进措施

（1）加强制度建设，强化管理，落实责任，完善各级安全管理责任制。

（2）认真搞好员工安全知识教育及培训工作。根据企业生产情况定期或不定期的举办安全知识培训，至少半年一次安全知识培训。

（3）制定完善应急救援预案及应急救援各项制度和措施，对全体员工每一年举行一次应急救援知识讲解，全面提高广大员工的应急救援能力。

（4）为了应对重大环境突发性事件的发生，全面提高员工的应急救援能力，每年至少组织一次摸拟应急演习。

（5）建立值班制度，实行24小时值班，夜间公司行政领导及中层管理人员轮流值班，白天安全管理员巡回检查，并认真做好安全检查记录。

（6）定期和不定期召开安全领导小组会议，研究安全工作，查找安全工作存在的问题，制定措施，落实整改。

### 8.3.4奖励和责任追究

（1）奖励

在突发环境事件应急救援工作中，有下列事迹之一，依据有关规定给预奖励：

A 出色完成突发环境事件应急处置任务，成绩显著的；

B 对防止或挽救突发环境事故有功，使国家、集体、和人民群众的生命财产免受或减少损失的；

C 对事件应急准备与响应提出重大建议，实施效果显著的；

D 有其它特殊贡献的。

（2）责任追究

在突发环境事件应急处置工作中，有下列行为之一的，按有关规定对相关责任人员视情节和危害后果给予处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任：

A 不认真履行环境法律、法规，而引发环境事故的；

B 不按规定报告突发环境事件真实情况的；

C 拒绝执行突发环境事件应急预案，不服从命令和指挥，或在事件应急响应时执行不力、临阵脱逃的；

D 盗窃、贪污、挪用、浪费环境事件应急备用资金、装备和物资的；

E 阻碍环境事件应急工作人员执行任务或进行破坏活动的；

F 散布谣言，扰乱救援秩序的；

G 有其它对环境事件应急工作造成危害行为的。

# 9、应急培训和演练

## 9.1培训

厂区应急培训的对象包括所有在企业工作或访问的人员。培训形式包括定期组织员工讨论会或评审会、技术培训、应急响应设备的使用、疏散演习、全面演习等。在制定培训计划时应考虑下列基本要求。

（1）策划

明确制定培训计划的责任。考虑员工、合同方、来访者和应急响应责任人员等的培训内容，从以下几方面考虑：培训对象、培训教师、培训活动、各期培训时间、各期培训的评价和建档、考虑如何动员社区参与培训。

各次培训活动之后评审培训效果，包括对响应人员和社区的培训效果。

（2）培训活动

培训可以采取各种形式。

①启蒙与教育会议：定期开展讨论会，提供信息，回答问题并确定需求和关注点。

②演习：可采取走一遍演习、功能演习、疏散演习、全面演习等形式。

基本应急培训是指对参与应急行动所有相关人员进行的最低程度的应急培训，要求应急人员了解和掌握如何识别危险、如何采取必要的应急措施、如何启动紧急警报系统、如何安全疏散人群等基本操作，尤其是危险物质事故应急培训以及进水/出水超标事故的培训。

通常应强调以下内容：

①每个人在应急救援预案中的角色和所承担的责任；

②知道如何获得有关危险和保护行为的信息；

③紧急事件发生时，如何进行通报，警告和信息交流；

④在紧急事件中寻找家人的联系方法；

⑤面对紧急事件时的响应程序；

⑥疏散，避难并告知事实情况的程序；

⑦寻找、使用公用应急设备。

（3）应急管理、救援人员的培训

公司应急救援指挥部每年组织一次由专业人士进行的应急管理、救援人员的培训，主要包括：应急预案的内容、涉及的环境风险物质特性及危害、各种防护器材的使用及维护保养、事故处置程序、事故处理中的安全注意事项及自救、互救知识等。

（4）员工培训

全员培训包括：个人的职责，威胁、危害信息和防护措施，通报、警告和通讯程序，疏散和避难的职责与程序，一般应急设备的位置和使用，应急程序的终止。公司由安全环保办每年组织一次员工的培训，新员工进厂必须培训合格方才上岗。培训内容主要包括：应急预案的内容、涉及的环境风险物质的特性及危害、各岗位安全操作规程、个人防护器材的使用、岗位应急救援措施、紧急撤离方法、风向识别方法等。

## 9.2应急演练

### 9.2.1演练基本内容演练的类型

可采用不同规模的应急演练方法对应急预案的完整性和周密性进行评估，如桌面演练、功能演练和全面演练等。

### 9.2.2演练频次

综合预案的演练，原则上不少于每年1次。

### 9.2.3演练基本内容

演练内容包括事故报告、预案启动、应急响应及处置措施、个人防护用品和消防器材的使用、人员的撤离及疏散、应急监测及中止等。

通过定期的演练，提高企业防范和处置突发性环境事件的技能，增强实战能力。同时作好演练记录。

### 9.2.4演练的参与人员

（1）参演人员：对演练情景或模拟事件作出真实情景响应行动的人员。具体任务：①救助伤员或被困人员；②保护财产或公众健康；③管理各类应急资源；④与其他应急人员协同处理重大事故或紧急事件。

（2）控制人员：即控制演练时间进度的人员。具体任务：①确保演练项目得到充分进行，以利评价；②确保演练任务量和挑战性；③确保演练进度；④解答参演人员的疑问和问题；⑤保障演练过程安全。

（3）模拟人员：扮演、代替某些应急组织和服务部门，或模拟紧急事件、事态发展的人员。具体任务：①扮演、替代与应急指挥中心、现场应急指挥相互作用的机构或服务部门；②模拟事故的发生过程（如释放烟雾、模拟气象条件、模拟泄漏等）；③模拟受害或受影响人员。

（4）评价人员：负责观察演练进展情况并予以记录的人员。主要任务：①观察参演人员的应急行动，并观察演练结果；②协助控制人员确保演练计划进行。

（5）观摩人员：来自有关部门、外部机构以及旁观演练过程的观众。

# 10、应急保障措施

## 10.1组织保障

建立起应急响应指挥系统和应急实施体系，明确人员职责，对应急小组成员按预案要求进行配备，明确任务、职责、联系方式，队员名单根据工作变动及时更新。应急预案启动后，由现场总指挥进行调动，要求及时通知，应急救援小组第一时间按要求进入现场。

## 10.2物资保障

保障应急预案实施的物资储备，应急救援物资要求定点存放、专人负责、随时提供、及时补充。

保障应急预案实施所需准备的机械设备和工具要求能够随时待命，状态完好，及时启动。

表18  新大禹环保应急物资配备情况

| 序号 | 应急物资及装备 | 数量 | 单位 | 存放位置 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防毒面罩 | 5 | 套 | 加药间 | 李金泽 |
| 2 | 洗眼器 | 2 | 个 | 加药间、化验室 | 李志用 |
| 3 | 急救箱 | 1 | 套 | 加药间 | 唐远东 |
| 4 | 防汛沙袋 | 50 | 袋 | 加药间 | 李金泽 |
| 5 | 含铬废水事故池 | 800 | m3 | 事故池区 | 李金泽 |
| 6 | 含镍废水事故池 | 800 | m3 | 事故池区 | 李金泽 |
| 7 | 含铜废水事故池 | 800 | m3 | 事故池区 | 李金泽 |
| 8 | 综合废水事故池 | 3600 | m3 | 事故池区 | 李金泽 |
| 9 | 事故废水提升泵 | 4 | 台 | 废水处理站 | 李金泽 |
| 10 | 塔系统房排水泵 | 2 | 台 | 废水处理站 | 李金泽 |
| 11 | 滤液泵 | 6 | 台 | 废水处理站 | 李金泽 |
| 12 | 潜水泵 | 3 | 台 | 废水处理站 | 李金泽 |

## 10.3队伍保障

广东新大禹环境科技股份有限公司重庆璧山工业园区废水集中处理厂建立了应急指挥机构及救援队伍，在发生突发环境事件时刻迅速投入应急救援工作。公司的救援力量无法对事故进行有效控制时，应由指挥部向璧山区环保局、璧山区安监局、璧山区消防支队、璧山区政府等联系，请求协调救援力量。同时应说明事故性质、事态大小、环境风险物质有关理化性质、所需增援的救护器材及人员接应方式等。

## 10.4通信保障

建立和完善应急指挥系统，配备必要的有线、无线通信器材，确保本预案启动时各应急部门之间的联络畅通，中控室要掌握应急救援小组所有人员的职责和最新的联系方式。

## 10.5交通运输保障

应急响应时，充分利用公司现有的交通资源，保证及时调运应急抢险、救援人员、装备及物资。各类调集的交通运输工具包括救护车、消防车、卡车、客车等均应保证性能完好，并处于紧急待命状态；驾驶员应作好抢险运输准备，尽快了解事故情况及相应环境风险物质性质，熟悉运输线路，釆取相应防护准备措施，随时接受指挥部的调配。

## 10.6经费保障

企业常备物资经费由企业自筹资金解决，列入生产成本，用于一般环境事件的应急救援，由企业进行资金管理和监督。

## 10.7技术保障

建立环境安全预警系统，组建相应的技术小组，确保在启动预警前、事件发生后相关技术人员能迅速到位，为指挥决策提供服务。

## 10.8应急能力评价

为保障应急救援体系始终处于良好的战备状态，并实现持续改进，对各级应急机构的设置情况、制度和工作程序的建立与执行情况、队伍的建设和人员培训与考核情况、应急装备和经费管理与使用情况等，在应急能力评价体系中实行自上而下的监督、检查和考核工作机制。每次突发事件处置完善过后或者演习过后，对应急处理工作进行重新评估，总结经验，不断完善应急预案。

# 11、预案的评审、备案、发布和更新

## 11.1维护和更新

随着应急救援相关法律法规的制定、修改和完善，部门职责或应急支援发生变化，应急过程中发现存在的问题和出现新的情况，如发生工艺改变、环境风险源发生变化、应急救援人员及联系方式发生变化，应对应急预案进行维护和更新，定期进行评审，实现可持续改进。公司应组织相关人员或委托有资质的单位修改完善更新预案。

本应急预案由广东新大禹环境科技股份有限公司重庆璧山工业园区废水集中处理厂安全环保部门归口管理。安全环保部门负责本应急预案修编与解释。

## 11.2预案的评审

应急预案经修订后，由公司安全环保部门组织专家对预案进行评审。

## 11.3应急预案备案

应急预案报备部门：璧山区环保局。

## 11.4应急预案的发布与实施

突发环境污染事件应急预案头版及更新版本均应经总经理批准，然后发布，并宣布原版本作废。本预案从发布之日起实施。

# 12、名词术语定义

（1）环境事故：是指由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为，以及意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染，人体健康受到危害，社会经济与人民群众财产受到损失，造成不良社会影响的突发性事件。

（2）突发性环境污染事故：指突然发生，造成或者可能造成重大人员伤亡、重大财产损失和对全国或者某一地区的经济社会稳定、政治安定构成重大威胁和损害，有重大社会影响的涉及公共安全的环境事故。

（3）环境应急：针对可能或已发生的突发性环境污染事故需要立即采取某些超出正常工作程序的行动，以避免事件发生或减轻事件后果的状态，也称为紧急状态;同时也泛指立即采取超出正常工作程序的行动。

（4）出水水质超标：是指污水处理厂总排口出水水质指标超过污水处理厂设计出水水质标准，即超过《电镀污染物排放标准》GB21900-2008表2标准。

（5）进水水质超标：是指污水处理厂进水水质指标超过污水处理厂设计进水水质标准的5倍，其中铁离子含量不得超过500mg/L,同时不得含有污水处理厂设计进水指标以外的污染因子。

（6）进水水量超标：是指污水处理厂进水水量超过设计处理能力，即总处理能量为20000 m3/d，其中含铬废水1700m3/h，含镍废水4350m3/h，综合废水2700 m3/h，含铜废水1700 m3/h，前处理废水4000 m3/h，高浓度废水1350 m3/h，络合废水2700 m3/h。

（7）进水水质混排：是指污水处理厂各类废水中其他重金属污染因子含量超过污水处理厂设计进水水质要求。

（8）泄漏处理：泄漏处理是指对危险化学品、危险废物、放射性物质、有毒气体等污染源因事件发生泄漏时的所采取的应急处置措施。泄漏处理要及时、得当，避免重大事件的发生。泄漏处理一般分为泄漏源控制和泄漏物处置两部分。

（9）应急监测：环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测。包括定点监测和动态监测。

（10）应急演习：为检验应急计划的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动，根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演习(演练)、综合演习和指挥中心、现场应急组织联合进行的联合演习。

# 13、附件

## 附件1：应急救援组织机构图

副总指挥

医疗救护组

后勤组

抢险组

安全环保救援组

总指挥

## 附件2：应急救援小组通讯录

污水处理厂通讯录

| 序号 | 姓名 | 职务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 姚席桃 | 总经理 | 18898812026 |
| 2 | 彭辉金 | 厂长 | 18898812049 |
| 3 | 李金泽 | 生产厂长 | 15802359255 |
| 4 | 李志用 | 技术厂长 | 13752916902 |
| 5 | 陶忠祥 | 设备主管 | 13197922257 |
| 6 | 田淑娥 | 办公文员 | 15023674281 |
| 7 | 洪育佳 | 技术员 | 18898812119 |
| 8 | 安达荣 | 操作班长 | 15023219329 |
| 9 | 胡含 | 化验员 | 18223351847 |
| 10 | 刘阳 | 化验员 | 13527366870 |
| 11 | 林仲杰 | 化验员 | 15622315005 |
| 12 | 曾春 | 操作工 | 15608071550 |
| 13 | 唐远东 | 操作工 | 13452076100 |

## 附件3：外联部门通讯录

外联单位通讯录

| 序号 | 外联单位 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 园区管委会 | 023-41407196 | 24小时值班电话 |
| 2 | 重庆大泰电子科技有限公司 | 13668031353 |  |
| 3 | 重庆佳羽五金制品有限公司 | 18606260728 |  |
| 4 | 璧山区人民医院 | 023-41423465 | 24小时值班电话 |
| 5 | 璧山区环保局 | 023-41423413 | 24小时值班电话 |
| 6 | 璧山区公安消防大队 | 023-41430510 | 24小时值班电话 |
| 7 | 璧泉街道 | 023-41430510 | 24小时值班电话 |
| 8 | 璧山区安监局 | 023-41425648 | 24小时值班电话 |
| 9 | 璧山区人民政府 | 023-41421217 | 24小时值班电话 |

## 附件4：厂区地理位置

广东新大禹环境科技股份有限公司重庆璧山工业园区废水集中处理厂

## 附件5：污水处理厂平面图、疏散图及环境风险点

环境风险源

## 附件6：环境保护目标分布图